# Паспорт

модульной

холодильной камеры

Astra

и дверного блока

(в соответствии с ТУ 5151-001-24322889-2003)

1. Назначение продукции.

Холодильные камеры Astra предназначены для хранения, охлаждения и заморозки продуктов при температурном режиме от +10оС до – 40оС.

2. Основные технические данные изделия.

Сборно-разборные холодильные камеры Astra монтируются из пенополиуретановых “сэндвич”-панелей со встроенными эксцентриковыми замками. Обшивка панелей – тонколистовая оцинкованная сталь с различными полимерными покрытиями (полиэстер, PVF2, PVC175 (200) и т.п.). Стандартная поставка – белое лакокрасочное покрытие.

Стык панелей – соединение “шпунт-гребень”. Панели камеры соединяются при помощи встроенных эксцентриковых замков.

Изоляция панелей – пенополиуретановая композиция плотностью ~43 кг/м3.

Коэффициент теплопроводности пенополиуретана: 0,019 Вт/мК.

Толщина теплоизоляции камер – 80, 100, 120 мм.

Световой проем стандартной распашной двери: 0,8х1,9(h)м.

3. Комплектность поставки.

Стандартная комплектация камеры включает стеновые панели, панели пола и потолка, дверной блок.

Комплектность поставки камеры проверяется при получении продукции по спецификации, прилагаемой к каждой камере.

4. Монтаж камеры.

Место установки.

Камера должна устанавливаться в сухом хорошо вентилируемом помещении. Расстояние от камеры до стен и потолка помещения должно составлять не менее 5 см. Возможные источники тепла не должны находиться ближе 1,5 м от стен камеры.

Основание под пол камеры не должно отступать от плоскостности более 5 мм. В противном случае необходимо произвести выравнивание основания под пол камеры до достижения вышеуказанных требований.

Сборка камеры.

Монтаж начинают с половых панелей, которые соединяются путем прижатия одной панели к другой в направлении шпунт-гребень и затем стягиваются при помощи эксцентриковых замков.

Для застегивания замков используется стандартный шестигранный ключ, размер “8”.

Затем приступают к сборке стен по периметру, начиная с угловой панели. При этом нужно заранее спланировать, где будет находиться дверной проем, и учесть расположение стыков шпунт-гребень на дверном блоке.

При сборке потолка необходимо тщательно установить первую карнизную панель, плавно и равномерно прижимая ее сверху вниз во избежание образования щелей.

После сборки камеры удаляется защитная пленка с панелей, устанавливается ответная часть замка, пороговая накладка на дверном блоке и заглушки в отверстия эксцентриковых замков.

Подключение электрического оборудования

Монтаж и подключение  холодильного оборудования  рекомендуется осуществлять в соответствии с Руководством по монтажу и эксплуатации соответствующего оборудования.

Кабель обогрева (в случае поставки) установлен в пластиковом коробе встроенном в дверной блок. Кабель подключается к электросети с помощью клеммы установленной на дверном блоке. Электрические характеристики кабеля обогрева: рабочее напряжение - 220В, мощность 28Вт.

Пример сборки

холодильной камеры Astra

габариты 2160х1560х2120, s-80мм

Спецификация панелей

По типу панели подразделяются на стеновые (ПС), угловые (ПУ), карнизные (ПК), панели пола и потолка (ПП), а также дверные блоки (ДБ). Маркировка панелей отражает тип панели и ее габариты в см (длина, ширина, толщина).

Например,  ПС 120.250.8 — панель стеновая, шириной 120см, длиной 250см и толщиной 8см.

На схеме обозначены следующие панели

1. ПС	  120.200.8

2. ПС	  60.200.8

3. ПУ	  30.200.8

4. ПКм 63.156.8

5. ПКп	 63.156.8

6. ПП	  60.156.8

7. ПП	  30.156.8.

8. ДБ	 120.200.8

Установка ответной части замка и накладки пороговой

на дверном блоке

5. Указание по транспортировке и  хранению.

Конструкции и материалы, входящие в комплект, могут транспортироваться любым видом транспорта, обеспечивающим их сохранность при перевозке.

При выполнении грузоподъемных работ должны использоваться съемные грузозахватные приспособления, исключающие повреждение (деформирование) панелей. Не допускается стропить  пакеты панелей в непредусмотренных для этого местах, а также канатными стропами без дополнительных мер, обеспечивающих сохранность панелей.

Пакеты должны храниться в штабелях высотой не более 2-х метров под навесами или в закрытых помещениях. Допускается хранение панелей на открытом воздухе не более 3-х месяцев при условии дополнительной защиты их от осадков полиэтиленовой пленкой, рубероидом и т.п.

6. Условия по эксплуатации.

Не допускается воздействие на панели щелочей, кислот и других агрессивных сред.

Допустимая нагрузка на пол: 1000 кг/кв.м. При механизации погрузочно-разгрузочных работ внутри камеры необходимо усиление панелей пола дополнительным покрытием.

Для рационального использования пространства камеры рекомендуется устанавливать стеллажи, специально сконструированные для хранения продуктов.

Для обеспечения нормальной циркуляции воздуха рекомендуется:

— складировать продукты не выше нижнего уровня воздухоохладителя;

— равномерно загружать камеру продуктами, оставляя зазоры 15-20 см между паллетами и до стен камеры;

— оставлять грузовые проходы между паллетами.

Не рекомендуется оставлять двери открытыми свыше времени необходимого для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Перед выполнением операций по техническому обслуживанию необходимо выключить холодильное оборудование. Рекомендуется периодически промывать наружную и внутреннюю поверхности камеры и стеллажи влажной тряпкой с нейтральными моющими средствами, избегая применения абразивных или коррозионных моющих средств.

Необходимо избегать попадания воды между соединениями панелей.

7. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации холодильных камер Astra составляет 12 месяцев с момента продажи, при условии соблюдения потребителем условий и правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

8. Свидетельство о приемке.

Комплект конструкций холодильной камеры соответствует отгрузочной спецификации, прилагаемой к данному паспорту.

Соответствие конструкций, материалов и крепежных изделий, входящих в комплект поставки, рабочим чертежам, техническим условиям, техническому заданию заказчика, действующим стандартам подтверждается и гарантируется предприятием-изготовителем.

Дата выпуска: “____” _____________ 200___ г.

М.п.                                                      Подписи ответственных лиц за приемку:

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

9. Отзывы потребителей

Наша компания заботится о качестве выпускаемых нами холодильных камер и стремится создавать продукт максимально удовлетворяющий Вашим потребностям.

Мы будем благодарны Вам за отзывы и предложения.

Координаты завода изготовителя:

429800, Чувашская Республика,

г. Алатырь, ул. 40 лет Победы, 79.

т. : (83531) 5-25-97

Координаты московского представительства:

Москва, ул. Верхняя Красносельская, 17а, оф. 202,

тел/факс: (095) 264-9933, 264-9598

www.astrainfo.ru

E-mail: mail@astrainfo.ru

Контактный лист

Данные о покупателе

Компания _______________________________________________________________________

Контактное лицо _________________________________________________________________

Должность ______________________________________________________________________

Адрес компании _________________________________________________________________

Телефон ____________________________ Факс _______________________________________

E-mail ______________________________

Место установки ____________________________		Дата ______________

Отзывы и предложения

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________